# AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

| Adres budynku | ulica: Dąbrowa, ul. Południowa 45 kod: 97-200 miejscowość: Tomaszów Maz. powiat: tomaszowski województwo: łódzkie |
| --- | --- |
| Wykonawca audytu | Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik Tytuł zawodowy: mgr inż. Nr opracowania: 05/07/2019 |

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Dąbrowa, ul. Południowa 45

gmina Tomaszów Mazowiecki

Końskie, grudzień 2019 r.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Mieszkalny | 1.2 Rok budowy | 1970 |
| 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) |  | Gmina Tomaszów Mazowiecki | 1.4 Adres budynku |  |
| (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) |  | ul. Prezydenta. I. Mościckiego 4 | Dąbrowa ul. Południowa 45 |  |
|  |  | 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 97-200 Tomaszów Maz. |  |
|  |  | 48 44 7245573 48 44 7235033 | ŁÓDZKIE |  |
|  |  | PESEL: |  |  |
| 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |
| PPUH BaSz Bartosz Szymusik |  |  |  |  |
| ul. Polna 72 |  |  |  |  |
| 26-200 Końskie |  |  |  |  |
| 290495100 |  |  |  |  |
| 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |
| Bartosz Szymusik |  |  |  |  |
| Polna 72 |  |  |  |  |
| 26-200 Końskie |  |  |  | ................... |
|  |  |  |  | podpis |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  |  |
| 1 | --- | --- |  |  |
| 5. Miejscowość Końskie |  | Data wykonania opracowania |  | grudzień 2019 |
| 6. Spis treści |  |  |  |  |
| 1. Strona tytułowa audytu energetycznego |  |  |  |  |
| 2. Karta audytu energetycznego budynku |  |  |  |  |
| 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych |  |  |  |  |
| 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku |  |  |  |  |
| 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych |  |  |  |  |
| 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji |  |  |  |  |
| 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 10. Załącznik nr 2. – Efekt ekologiczny 11. Załącznik nr 3. – Wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną |  |  |  |  |

2. Karta audytu energetycznego budynku*

| 2.1. Dane ogólne |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku | tradycyjna | tradycyjna |
| 2.1.2. | Liczba kondygnacji | 3 | 3 |
| 2.1.3. | Kubatura części ogrzewanej [m 3] | 474,79 | 474,79 |
| 2.1.4. | Powierzchnia użytkowa budynku [m 2] | 262,99 | 262,99 |
| 2.1.5. | Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2] | 200,05 | 200,05 |
| 2.1.6. | Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Liczba lokali mieszkalnych | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.8. | Liczba osób użytkujących budynek | 7 | 7 |
| 2.1.9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | Miejscowe | Miejscowe |
| 2.1.10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | Miejscowe | Centralne |
| 2.1.11. | Współczynnik A/V [1/m] | 0,96 | 0,96 |
| 2.1.12. | Inne dane charakteryzujące budynek | ... | ... |
| 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2•K) |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.2.1. | Ściany zewnętrzne | 1,36 | 0,19 |
| 2.2.2. | Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami | 0,51 | 0,15 |
| 2.2.3. | Strop nad piwnicą | --- | --- |
| 2.2.4. | Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych | 1,37 | 1,37 |
| 2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe | 1,50; 1,50; 1,50; 1,50; 1,50 | 0,90; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90 |
| 2.2.6. | Drzwi zewnętrzne/bramy | 1,80 | 1,30 |
| 2.2.7. | Stropy zewnętrzne | 2,05 | 0,25 |
| 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.3.1. | Sprawność wytwarzania | 0,800 | 0,940 |
| 2.3.2. | Sprawność przesyłu | 1,000 | 0,900 |
| 2.3.3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | 0,700 | 0,880 |
| 2.3.4. | Sprawność akumulacji | 1,000 | 1,000 |
| 2.3.5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 1,000 | 1,000 |
| 2.3.6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 1,000 | 1,000 |

| 2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Sprawność wytwarzania | 0,990 | 0,990 |
| 2.4.2. | Sprawność przesyłu | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.4. | Sprawność akumulacji | 1,000 | 1,000 |
| 2.5. Charakterystyka systemu wentylacji |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2.5.1.2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | stolarka/kanały grawitacyjne | stolarka/kanały grawitacyjne |
| 2.5.1.3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] | 237,39 | 237,39 |
| 2.5.1.4. | Krotność wymian powietrza [1/h] | 0,50 | 0,50 |
| 2.6. Charakterystyka energetyczna budynku |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 32,14 | 11,58 |
| 2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] | 1,07 | 1,07 |
| 2.6.3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 249,40 | 69,57 |
| 2.6.4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 445,36 | 93,44 |
| 2.6.5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 20,53 | 20,53 |
| 2.6.6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 2.6.7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 2.6.8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 346,31 | 96,60 |
| 2.6.9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 618,40 | 129,75 |
| 2.6.10** | Udział odnawialnych źródeł energii [%] | 0,00 | 0,00 |

| 2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1. | Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] |  |  | 55,00 | 69,95 |  |
| 2.7.2. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(MW•m-c)] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.3. | Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3] |  |  | 34,11 | 34,11 |  |
| 2.7.4. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2•m-c)] |  |  | 7,76 | 2,07 |  |
| 2.7.6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.7. | Inne [zł] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  | Nie dotyczy | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  |  | 75,54 |
| Planowane koszty całkowite [zł] |  | 210397,62 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  |  | Nie dotyczy |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  | 17958,31 |  |  |  |  |

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

*** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna

2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej

2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

Nie dotyczy

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

Nie dotyczy

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

| Konstrukcja/technologia budynku | - | tradycyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kubatura budynku (ogrzewana + piwnica) | - | 624,16 | m3 |  |
| Kubatura ogrzewania | - | 474,79 | m3 |  |
| Powierzchnia użytkowa budynku | - | 262,99 | m2 |  |
| Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej | - | 200,05 | m2 |  |
| Współczynnik kształtu | - | 0,96 | m -1 |  |
| Powierzchnia zabudowy budynku | - | 144,67 | m2 |  |
| Ilość mieszkań | - | 4,00 |  |  |
| Ilość mieszkańców | - | 12,00 |  |  |
| 4.2. Dokumentacja techniczna budynku |  |  |  |  |

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

| Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata |  |
| --- | --- |
| 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku |  |

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

| Ściany zewnętrzne |  | 1,36 |  | W/(m 2•K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dach/stropodach |  | 0,51 |  | W/(m 2•K) |
| Strop piwnicy |  | --- |  | W/(m 2•K) |
| Okna |  | 1,50; 1,50; 1,50; 1,50; 1,50 |  | W/(m 2•K) |
| Drzwi/bramy |  | 1,80 |  | W/(m 2•K) |
| Okna połaciowe |  | --- |  | W/(m 2•K) |
| Podłogi na gruncie |  | 1,37 |  | W/(m 2•K) |
| Stropy zewnętrzne |  | 2,05 |  | W/(m 2•K) |
| 4.4. Taryfy i opłaty |  |  |  |  |
| Ceny ciepła - c.o. | Stan przed termomodernizacją |  | Stan po termomodernizacji |  |
| Opłata za 1 GJ na ogrzewanie | 55,00 zł/GJ |  | 69,95 zł/GJ |  |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie | 0,00 zł/(MW•m-c) |  | 0,00 zł/(MW•m-c) |  |
| Inne koszty, abonament | 0,00 zł/m-c |  | 0,00 zł/m-c |  |
| Ceny ciepła - c.w.u. | Stan przed termomodernizacją |  | Stan po termomodernizacji |  |
| Opłata za 1 GJ | 159,62 zł/GJ |  | 159,62 zł/GJ |  |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. | 0,00 zł/(MW•m-c) |  | 0,00 zł/(MW•m-c) |  |
| Inne koszty, abonament | 0,00 zł/m-c |  | 0,00 zł/m-c |  |
| 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego |  |  |  |  |
| Źródło ogrzewania 100% |  |  |  |  |

| Wytwarzanie | Piece kaflowe | H,g = | 0,800 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paliwo - węgiel kamienny |  |  |
| Przesyłanie ciepła | Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) | H,d = | 1,000 |
| Regulacja systemu grzewczego | Ogrzewanie piecowe lub z kominka | H,e = | 0,700 |
| Akumulacja ciepła | Brak zasobnika buforowego | H,s = | 1,000 |
| Czas ogrzewania w okresie tygodnia | Liczba dni: 7 dni | wt = | 1,000 |
| Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby | Liczba godzin: Bez przerw | wd = | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s = |  |  | 0,560 |
| Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu | ... |  |  |
| Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. | Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. | wymagany próg oszczędności: 25% |  |
| Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) |  | --- MW |  |
| 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej |  |  |  |
| Źródło ciepłej wody użytkowej 100% |  |  |  |
| Wytwarzanie ciepła | Elektryczny podgrzewacz przepływowy | W,g = | 0,990 |
| Przesył ciepłej wody | Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru | W,d = | 1,000 |
| Regulacja i wykorzystanie | --- | W,e = | 1,000 |
| Akumulacja ciepła | ... | W,s = | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = |  |  | 0,990 |
| Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) |  | --- MW |  |
| 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |
| Rodzaj wentylacji | Wentylacja grawitacyjna |  |  |
| Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza | stolarka/kanały grawitacyjne |  |  |
| Strumień powietrza wentylacyjnego | 237,39 |  |  |
| Krotność wymian powietrza | 0,50 |  |  |

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

| Rodzaj przegrody lub instalacji | Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Podłoga na gruncie parter | Przegroda nie spełnia norm przenikania ciepła. Nie przewiduje się ocieplenia przegrody ze względu na zmniejszenie wysokości pomieszczeń "w świetle" i przez to ograniczenie funkcjonalności pomieszczeń. W celu zmniejszenia strat ciepła do gruntu można wykonać ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz wykonać opaskę zabezpieczającą ściany fundamentowe. |
| Stropodach niewentylowany | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Strop nad piwnicą | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. Ze względu na zmniejszenie, na skutek ocieplenia stropu nad piwnicą, wysokości pomieszczeń piwnicy w świetle, niezbędne jest obniżenie podłogi w piwnicy w celu zachowania wymaganych norm wysokości pomieszczeń. |
| Drzwi zewnętrzne DZ 1 | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| System grzewczy | Piece kaflowe w mieszkaniach w bardzo złym stanie technicznym. Przewiduje się budowę instalacji c.o. oraz instalację kotła centralnego ogrzewania. |
| Instalacja ciepłej wody użytkowej | Indywidualne podgrzewacze elektryczne w mieszkaniach - nie przewiduje się zmian. |

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 37/V, = 0,037 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 67,91m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 62,94m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 13 | 15 | 17 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 2,050 | 0,250 | 0,220 | 0,197 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 0,49 | 4,00 | 4,54 | 5,08 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 3,51 | 4,05 | 4,59 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 44,47 | 5,42 | 4,78 | 4,27 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0056 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 2066,79 | 2111,92 | 2147,45 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 177,30 | 185,00 | 195,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 12051,75 | 12575,41 | 13255,16 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 5,83 | 5,95 | 6,17 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 12051,75 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 5,83 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty termomodernizacji obejmują ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą wełny mineralnej oraz koszty niezbędne, wynikających z przepisów budowlanych dotyczących wymaganych dla powierzchni użytkowych wymiarów „w świetle, kosztów obniżenia posadzki w piwnicy z robotami odtworzeniowymi i towarzyszącymi

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA, = 0,036 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 275,13m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 296,51m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 16 | 18 | 20 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,361 | 0,193 | 0,174 | 0,159 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 0,73 | 5,18 | 5,73 | 6,29 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 4,44 | 5,00 | 5,56 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 119,60 | 16,97 | 15,32 | 13,97 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0150 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0017 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 5391,40 | 5506,37 | 5601,03 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 324,12 | 335,00 | 345,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 103793,97 | 107278,77 | 110481,12 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 19,25 | 19,48 | 19,73 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 103793,97 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,25 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Ze względu na brak możliwości ocieplenia podłogi na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych w kosztach uwzględniono niezbędne dla poprawy warunków termicznych budynku ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie (powierzchnia ścian na w gruncie, przewidziana do ocieplenia płytami XPS o grubości 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/mK jest uwzględniona w łącznej powierzchni przegrody do ocieplenia) oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. opaska wokół budynku itp.).

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100, = 0,042 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 145,27m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 151,89m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 20 | 22 | 24 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 0,515 | 0,149 | 0,139 | 0,131 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 1,94 | 6,71 | 7,18 | 7,66 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 4,76 | 5,24 | 5,71 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 23,88 | 6,92 | 6,46 | 6,06 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0030 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 829,18 | 861,28 | 889,38 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 242,76 | 255,00 | 265,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 39821,79 | 41829,68 | 43470,06 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 48,03 | 48,57 | 48,88 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39821,79 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 48,03 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty obejmują przygotowanie powierzchni stropodachu, pokrycie powierzchni płytami z twardej wełny mineralnej i warstwą papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie obróbek blacharskich, kominów i instalacji odgromowej, zdemontowanej w trakcie przygotowania powierzchni stropodachu do ocieplenia oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące

6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 222,67 m 3/h

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 27,23m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 27,23m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 27,23m 2

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )

Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok i = 20,00 oC e = -20,00 oC

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1 | W2 |
| Opłata za 1 GJ | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik cm |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik cr |  | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| Współczynnik a |  | --- | --- | --- |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,500 | 1,100 | 0,900 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 36,54 | 29,37 | 27,63 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0047 | 0,0042 | 0,0040 |
| Roczna oszczędność kosztów O | zł/rok | --- | -44,98 | 76,69 |
| Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi | zł/m2 | --- | 500,00 | 557,82 |
| Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok | zł | --- | 14704,74 | 16405,11 |
| Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw | zł | --- | 1050,00 | 1050,00 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | -350,27 | 227,61 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17455,11 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 227,61 lat

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Koszty obejmują niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. obróbki blacharskie, parapety itp.)

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 14,72 m 3/h

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,80m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,80m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,80m 2

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )

Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok i = 20,00 oC e = -20,00 oC

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1 | W2 |
| Opłata za 1 GJ | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik cm |  | 1,35 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik cr |  | 1,20 | 1,00 | 0,85 |
| Współczynnik a |  | --- | --- | --- |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,800 | 1,300 | 1,300 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 2,90 | 2,49 | 2,23 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 |
| Roczna oszczędność kosztów O | zł/rok | --- | -14,94 | 3,37 |
| Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi | zł/m2 | --- | 1200,00 | 1403,20 |
| Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok | zł | --- | 2585,52 | 2727,82 |
| Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw | zł | --- | 0,00 | 0,00 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | -156,14 | 809,61 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2727,82 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 809,61 lat

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Modernizacja systemu wentylacji

U= 1,30

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie.

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

|  |  | Stan istniejący |
| --- | --- | --- |
| Ciepło właściwe wody cW | [kJ/(kg•K)] | 4,18 |
| Gęstość wody ρW | [kg/m3] | 1000 |
| Temperatura ciepłej wody θW | [°C] | 55 |
| Temperatura zimnej wody θO | [°C] | 10 |
| Współczynnik korekcyjny kR | [-] | 0,90 |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af | [m2] | 205,05 |
| Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI | [dm3/(m2·doba] | 1,60 |
| Czas użytkowania τ | [h] | 24,00 |
| Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh | [-] | 1,50 |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | [-] | 0,99 |
| Sprawność przesyłu ηW,d | [-] | 1,00 |
| Sprawność akumulacji ciepła ηW,s | [-] | 1,00 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw | [GJ/rok] | 20,53 |
| Max moc cieplna qcwu | [kW] | 1,07 |

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

|  |  | Stan istniejący | Wariant 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opłata za 1 GJ na ogrzewanie | [zł/GJ] | 55,00 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie | [zł/MW] | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | [zł] | 0,00 | 0,00 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową | [GJ] | 249,40 |  |
| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | [MW] | 0,0321 |  |
| Sprawność systemu grzewczego |  | 0,560 | 0,744 |
| Roczna oszczędność kosztów O | [zł/a] | --- | 1061,47 |
| Koszt modernizacji | [zł] | --- | 34547,17 |
| SPBT | [lat] | --- | 32,55 |

Wariant 2

69,95

0,00

0,00

0,649

-2367,78

77747,17

-32,84

Informacje uzupełniające:

Koszty oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm instalacyjnych, zamieszczonych w internecie. Budynek będzie zasilany z kotłowni  na propan-butan, zlokalizowanej w oddzielnym budynku gospodarczym. Kotłownia będzie obsługiwać dwa budynki komunalne. Koszt budowy zasilającego systemu grzewczego został przypisany dla budynku wielorodzinnego ul. Południowa 47.

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

| Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych | Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w |
| --- | --- |
| Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g | 0,940 |
| Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d | 0,900 |
| Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e | 0,880 |
| Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s | 1,000 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt | 1,000 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g•H,d•H,e•H,s | 0,744 |

*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

| Planowane usprawnienia: | Nakłady |
| --- | --- |
| Budowa sieci c.o. i montaż grzejników (w tym: zawory podpionowe i licznik ciepła) | 33927,27 |
| Montaż zaworów termostatycznych | 619,90 |
| Suma: | 34547,17 |

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

| Źródło ogrzewania 100% |  |
| --- | --- |
| Usprawnienia termomodernizacyjne | Opis zastosowanych usprawnień |
| Ulepszenie sprawności wytwarzania g | Montaż kotła c.o. na gaz propqn-butan, montaż zbiornika na gaz |
| Ulepszenie sprawności przesyłu d | Budowa sieci c.o. i montaż grzejników |
| Ulepszenie sprawności regulacji e | Montaż zaworów termostatycznych |
| Ulepszenie sprawności akumulacji s | System bez zasobnika ciepła |
| Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd | bez zmian |

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

| Lp. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót | SPBT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [zł] | [lat] |
| 1. | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 zł | 5,83 |
| 2. | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 103793,97 zł | 19,25 |
| 3. | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 zł | 48,03 |
| 4. | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 zł | 227,61 |
| 5. | Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' | 2727,82 zł | 809,61 |
|  | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 | 32,55 |

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Wariant 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 103793,97 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 |
| 5 | Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' | 2727,82 |
| 6 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 210397,62 |

| Wariant 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 103793,97 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 |
| 5 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 207669,80 |

| Wariant 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 103793,97 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 190214,69 |

| Wariant 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 103793,97 |
| 3 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 150392,89 |

| Wariant 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 12051,75 |
| 2 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 46598,92 |

| Wariant 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja systemu grzewczego | 34547,17 |
| Całkowity koszt |  | 34547,17 |

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

| Wariant | sumaryczna strata ciepła budynku | roczne zapotrzebowanie energii budynku | średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych | powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych | kubatura pomieszczeń ogrzewanych | kubatura budynku | kubatura przestrzeni ogrzewanej | wskaźnik cieplny budynku | stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MW] | [GJ] | oC | m2 | m3 | m3 | m3 | W/m3 | 1/m |
| 0 | 0,0321 | 249,40 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 67,69 | 0,96 |
| 1 | 0,0116 | 69,57 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 25,84 | 0,96 |
| 2 | 0,0116 | 69,86 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 25,84 | 0,96 |
| 3 | 0,0123 | 75,29 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 25,84 | 0,96 |
| 4 | 0,0144 | 93,17 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 30,32 | 0,96 |
| 5 | 0,0272 | 205,63 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 57,39 | 0,96 |
| 6 | 0,0321 | 249,40 | 20,00 | 200,05 | 474,79 | 624,16 | 474,79 | 67,69 | 0,96 |

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Wariant | Qh0,1co | Q0,1cwu | 0,1 | wt0,1 | wd0,1 | Q0,1 | O0,1 | O | %O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qh0,1co | q0,1cwu |  |  |  |  |  |  |  |
| - | GJ | GJ | - | - | - | GJ | zł | zł | % |
|  | MW | MW |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 249,40 | 20,53 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 465,88 | 27771,05 | --- | --- |
|  | 0,0321 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 69,57 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 113,97 | 9812,74 | 17958,31 | 64,67 |
|  | 0,0116 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 69,86 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 114,37 | 9840,72 | 17930,33 | 64,56 |
|  | 0,0116 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 75,29 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 121,66 | 10350,68 | 17420,37 | 62,73 |
|  | 0,0123 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 93,17 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 145,67 | 12030,38 | 15740,67 | 56,68 |
|  | 0,0144 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 205,63 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 296,74 | 22597,37 | 5173,68 | 18,63 |
|  | 0,0272 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 249,40 | 20,53 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 355,53 | 26709,58 | 1061,47 | 3,82 |
|  | 0,0321 | 0,0011 |  |  |  |  |  |  |  |

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

| Wariant | Planowane koszty całkowite | Roczna oszczędność kosztów energii O | Procentowa oszczędność zapotrz. na energię | Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu |  | Premia termomodernizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% kredytu | 16% kosztów całkowitych | Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii |
| 1 | 210397,62 zł | 17958,31 | 75,54% | 100000,00 | 47,53% | 22079,52 | 33663,62 | 35916,62 |
|  |  |  |  | 110397,62 | 52,47% |  |  |  |
| 2 | 207669,80 zł | 17930,33 | 75,45% | 100000,00 | 48,15% | 21533,96 | 33227,17 | 35860,66 |
|  |  |  |  | 107669,80 | 51,85% |  |  |  |
| 3 | 190214,69 zł | 17420,37 | 73,89% | 100000,00 | 52,57% | 18042,94 | 30434,35 | 34840,74 |
|  |  |  |  | 90214,69 | 47,43% |  |  |  |
| 4 | 150392,89 zł | 15740,67 | 68,73% | 100000,00 | 66,49% | 10078,58 | 24062,86 | 31481,35 |
|  |  |  |  | 50392,89 | 33,51% |  |  |  |
| 5 | 46598,92 zł | 5173,68 | 36,31% | 100000,00 | 100,00% | 0,00 | 7455,83 | 10347,36 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  |  |
| 6 | 34547,17 zł | 1061,47 | 23,69% | 100000,00 | 100,00% | 0,00 | 5527,55 | 2122,94 |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00% |  |  |  |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż:     25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej

3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     100000,00 zł

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| - planowany koszt całkowity | --- | 210397,62 zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - planowana kwota środków własnych | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - planowana kwota kredytu | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - przewidywana premia termomodernizacyjna | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - roczne oszczędności kosztów energii | --- | 17958,31 zł | tj. | 64,67 % |

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 37/V

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty termomodernizacji obejmują ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą wełny mineralnej oraz koszty niezbędne, wynikających z przepisów budowlanych dotyczących wymaganych dla powierzchni użytkowych wymiarów „w świetle, kosztów obniżenia posadzki w piwnicy z robotami odtworzeniowymi i towarzyszącymi

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS 80-036 FASADA

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Ze względu na brak możliwości ocieplenia podłogi na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych w kosztach uwzględniono niezbędne dla poprawy warunków termicznych budynku ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie (powierzchnia ścian na w gruncie, przewidziana do ocieplenia płytami XPS o grubości 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/mK jest uwzględniona w łącznej powierzchni przegrody do ocieplenia) oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. opaska wokół budynku itp.).

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty obejmują przygotowanie powierzchni stropodachu, pokrycie powierzchni płytami z twardej wełny mineralnej i warstwą papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie obróbek blacharskich, kominów i instalacji odgromowej,zdemontowanej w trakcie przygotowania powierzchni stropodachu do ocieplenia oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące

O1

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Koszty obejmują niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. obróbki blacharskie, parapety itp.)

O2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie.

C.O.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Budowa sieci c.o. i montaż grzejników

2. Montaż zaworów termostatycznych

Uwagi:

Koszty oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm instalacyjnych, zamieszczonych w internecie. Budynek będzie zasilany z kotłowni na propan-butan, zlokalizowanej w oddzielnym budynku gospodarczym. Kotłownia będzie obsługiwać dwa budynki komunalne. Koszt budowy zasilającego systemu grzewczego został przypisany dla budynku wielorodzinnego ul. Południowa 47.

Załącznik nr 1

Przekrój

Rzut parteru

Rzut piętra

Załącznik nr 2

| RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: |  | Budynek mieszkalny wielorodzinny |  |
| ADRES: |  | Dąbrowa, ul. Południowa, 45 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 97-200, Tomaszów Maz. |  |
| NAZWA INWESTORA: |  | Gmina Tomaszów Mazowiecki |  |
| ADRES: |  | ul. Prezydenta. I. Mościckiego, 4 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 97-200, Tomaszów Mazowiecki |  |
| NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: |  | PPUH BaSz Bartosz Szymusik |  |
| ADRES: |  | ul. Polna, 72 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 26-200, Końskie |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |
| Tytuł | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data, podpis |
|  | Bartosz Szymusik | 271/PŚk/10 | 12-12-2019 |
| Końskie, grudzień 2019 |  |  |  |

Spis treści:

1. Cel opracowania

2. Dane budynku

3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

8. Bezpośredni efekt ekologiczny

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Łódź - Lublinek

Powierzchnia zabudowy Az=144,67m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=200,05 m2

Powierzchnia netto A=262,99 m2

Kubatura ogrzewana budynku V= 474,79 m3

Liczba kondygnacji: 3

3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany

Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacją

| Rodzaj paliwa | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny | 0,56 | 7,70 | kWh/kg | 123711,6 | 16066,4 | kg/rok |

4.2. Po modernizacji

| Rodzaj paliwa | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny | 0,74 | 6,65 | kWh/m3 | 25956,8 | 3903,3 | m3/rok |

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Przed modernizacją

| Rodzaj paliwa | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,99 | 1,00 | kWh/kWh | 5701,7 | 5701,7 | kWh/rok |

5.2. Po modernizacji

| Rodzaj paliwa | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,99 | 1,00 | kWh/kWh | 5701,7 | 5701,7 | kWh/rok |

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

Informacje uzupełniające...

6.1. Przed modernizacją

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny | kg/Mg | 19,200000 | 1,000000 | 45,000000 | 2000,000000 | 10,500000 | 0,350000 | 0,014000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

6.2. Po modernizacji

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny | kg/m3 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

7.1. Przed modernizacją

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 308,4757 | 16,0664 | 722,9899 | 32132,8849 | 168,6976 | 5,6233 | 0,2249 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 51,8854 | 13,1139 | 3,9342 | 4629,7762 | 8,5525 | 0,0154 | 0,0003 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 360,3611 | 29,1803 | 726,9241 | 36762,6611 | 177,2502 | 5,6386 | 0,2252 |

7.2. Po modernizacji

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 51,8854 | 13,1139 | 3,9342 | 4629,7762 | 8,5525 | 0,0154 | 0,0003 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 51,8854 | 13,1139 | 3,9342 | 4629,7762 | 8,5525 | 0,0154 | 0,0003 |

8. Bezpośredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 360,361118 | 51,885423 | 308,475695 | 85,60 |
| NOX | 29,180341 | 13,113898 | 16,066442 | 55,06 |
| CO | 726,924080 | 3,934169 | 722,989910 | 99,46 |
| CO2 | 36762,661133 | 4629,776229 | 32132,884904 | 87,41 |
| PYŁ | 177,250188 | 8,552542 | 168,697646 | 95,17 |
| SADZA | 5,638649 | 0,015395 | 5,623255 | 99,73 |
| B-a-P | 0,225238 | 0,000308 | 0,224930 | 99,86 |

8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

9.1. Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Przed modernizacją [kg/rok] | Emisja - Po modernizacji [kg/rok] | Emisja równoważna - Przed modernizacją [kg/rok] | Emisja równoważna - Po modernizacji [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 360,361118 | 51,885423 | 360,361118 | 51,885423 |
| NOX | 0,50 | 29,180341 | 13,113898 | 14,590170 | 6,556949 |
| PYŁ | 0,50 | 177,250188 | 8,552542 | 88,625094 | 4,276271 |
| SADZA | 2,50 | 5,638649 | 0,015395 | 14,096624 | 0,038486 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,225238 | 0,000308 | 4504,761717 | 6,157830 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 4982,434723 | 68,914960 |

Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych  wynosi 4913,519763 kg/rok, czyli 98,6%.

9.2. Wykres emisji równoważnej

Załącznik nr 3

Wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

Dot. wskaźnika „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” ujętego we wniosku o dofinansowanie

|  |  |  | Dąbrowa 45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tomaszów | en końcowa GJ |  | wskaźnik en pierwotnej | en pierwotna GJ |  |
|  |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - węgiel | 445,36 |  | 1,1 | 489,896 |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. - en. elektr | 20,53 |  | 3 | 61,59 |  |
| RAZEM | 465,89 |  |  | 551,486 |  |
| RAZEM (kWh) | 129413,89 |  |  | 153190,56 |  |
|  |  | Po termomodernizacji |  |  |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - propan-butan | 93,44 |  | 1,1 | 102,784 |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. - en. elektr | 20,53 |  | 3 | 61,59 |  |
| RAZEM | 113,97 |  |  | 164,374 |  |
| RAZEM (kWh) | 31658,33 |  |  | 45659,44 |  |
| REDUKCJA | 351,92 |  |  | 387,11 |  |
| REDUKCJA (kWh) | 97755,56 |  |  | 107530,56 |  |

Wyliczenia nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynku wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912) oraz wyliczenia wykonane w „audycie energetycznym budynku” oraz „Świadectwie Charakterystyki Energetycznej”, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie.