# AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU

| Adres budynku | ulica: Tomaszowska 107 kod: 97-200 miejscowość: Wąwał powiat: tomaszowski województwo: łódzkie |
| --- | --- |
| Wykonawca audytu | Imię i nazwisko: Bartosz Szymusik Tytuł zawodowy: mgr inż. Nr opracowania: 04/07/2019 |

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Wąwał ul. Tomaszowska 107

gmina Tomaszów Mazowiecki

Końskie, grudzień 2019 r.

1. Strona tytułowa audytu energetycznego

| 1. Dane identyfikacyjne budynku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Rodzaj budynku |  | Mieszkalny | 1.2 Rok budowy | 1970 |
| 1.3 INWESTOR (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) (* w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości) |  | Gmina Tomaszów Mazowiecki | 1.4 Adres budynku |  |
| (nazwa lub imię i nazwisko, PESEL*) |  | ul. Pr. I. Mościckiego 4 | ul. Tomaszowska 107 |  |
|  |  | 97-200 Tomaszów Mazowiecki | 97-200 Wąwał |  |
|  |  | 48 44 7245573 48 44 7235033 | ŁÓDZKIE |  |
|  |  | PESEL: |  |  |
| 2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt: |  |  |  |  |
| PPUH BaSz Bartosz Szymusik |  |  |  |  |
| ul. Polna 72 |  |  |  |  |
| 26-200 Końskie |  |  |  |  |
| 290495100 |  |  |  |  |
| 3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis: |  |  |  |  |
| Bartosz Szymusik |  |  |  |  |
| Polna 72 |  |  |  |  |
| 26-200 Końskie |  |  |  | ................... |
|  |  |  |  | podpis |
| 4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac |  |  |  |  |
| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego |  |  |
| 1 | --- | --- |  |  |
| 5. Miejscowość: Wąwał |  | Data wykonania opracowania |  | grudzień 2019 |
| 6. Spis treści |  |  |  |  |
| 1. Strona tytułowa audytu energetycznego |  |  |  |  |
| 2. Karta audytu energetycznego budynku |  |  |  |  |
| 3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych |  |  |  |  |
| 4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku |  |  |  |  |
| 5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych |  |  |  |  |
| 6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| 7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |
| 8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji |  |  |  |  |
| 9. Załącznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku 10. Załącznik nr 2. – Efekt ekologiczny 11. Załącznik nr 3. – Wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną |  |  |  |  |

2. Karta audytu energetycznego budynku*

| 2.1. Dane ogólne |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Konstrukcja/technologia budynku | tradycyjna | tradycyjna |
| 2.1.2. | Liczba kondygnacji | 3 | 3 |
| 2.1.3. | Kubatura części ogrzewanej [m 3] | 496,70 | 496,70 |
| 2.1.4. | Powierzchnia użytkowa budynku [m 2] | 261,62 | 261,62 |
| 2.1.5. | Pow. ogrzewana części mieszkalnej [m 2] | 198,68 | 198,68 |
| 2.1.6. | Pow. ogrzewana lokali użytkowych oraz innych pomieszczeń niemieszkalnych [m 2] | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Liczba lokali mieszkalnych | 4,00 | 4,00 |
| 2.1.8. | Liczba osób użytkujących budynek | 12,00 | 12,00 |
| 2.1.9. | Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej | Miejscowe | Miejscowe |
| 2.1.10. | Rodzaj systemu grzewczego budynku | Miejscowe | Centralne |
| 2.1.11. | Współczynnik A/V [1/m] | 0,94 | 0,94 |
| 2.1.12. | Inne dane charakteryzujące budynek | ... | ... |
| 2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane W/(m 2•K) |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.2.1. | Ściany zewnętrzne | 1,36 | 0,19 |
| 2.2.2. | Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami | 0,51 | 0,15 |
| 2.2.3. | Strop nad piwnicą | --- | --- |
| 2.2.4. | Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych | 1,37 | 1,37 |
| 2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe | 1,50; 1,50; 1,50; 1,50; 1,50 | 0,90; 0,90; 0,90; 0,90; 0,90 |
| 2.2.6. | Drzwi zewnętrzne/bramy | 1,80 | 1,30 |
| 2.2.7. | Stropy zewnętrzne | 2,05 | 0,25 |
| 2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.3.1. | Sprawność wytwarzania | 0,800 | 0,940 |
| 2.3.2. | Sprawność przesyłu | 1,000 | 0,900 |
| 2.3.3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | 0,700 | 0,880 |
| 2.3.4. | Sprawność akumulacji | 1,000 | 1,000 |
| 2.3.5. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia | 1,000 | 1,000 |
| 2.3.6. | Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby | 1,000 | 1,000 |

| 2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Sprawność wytwarzania | 0,990 | 0,990 |
| 2.4.2. | Sprawność przesyłu | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.3. | Sprawność regulacji i wykorzystania | 1,000 | 1,000 |
| 2.4.4. | Sprawność akumulacji | 1,000 | 1,000 |
| 2.5. Charakterystyka systemu wentylacji |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji | Wentylacja grawitacyjna | Wentylacja grawitacyjna |
| 2.5.1.2. | Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza | stolarka/kanały grawitacyjne | stolarka/kanały grawitacyjne |
| 2.5.1.3. | Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] | 248,35 | 248,35 |
| 2.5.1.4. | Krotność wymian powietrza [1/h] | 0,50 | 0,50 |
| 2.6. Charakterystyka energetyczna budynku |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| 2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] | 32,53 | 11,77 |
| 2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] | 1,04 | 1,04 |
| 2.6.3. | Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 252,44 | 70,70 |
| 2.6.4. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] | 450,78 | 94,97 |
| 2.6.5. | Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] | 19,89 | 19,89 |
| 2.6.6. | Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 2.6.7. | Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] | --- | --- |
| 2.6.8. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 352,94 | 98,85 |
| 2.6.9. | Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)] | 630,24 | 132,77 |
| 2.6.10** | Udział odnawialnych źródeł energii [%] | 0,00 | 0,00 |

| 2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu) |  |  |  | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.1. | Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku *** [zł/GJ] |  |  | 55,00 | 69,95 |  |
| 2.7.2. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc *** [zł/(MW•m-c)] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.3. | Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej *** [zł/m3] |  |  | 34,27 | 34,27 |  |
| 2.7.4. | Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc **** [zł/(MW•m-c)] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.5. | Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2•m-c)] |  |  | 7,90 | 2,12 |  |
| 2.7.6. | Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7.7. | Inne [zł] |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego |  |  |  |  |  |  |
| Planowana kwota kredytu [zł] |  | Nie dotyczy | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%] |  |  | 75,60 |
| Planowane koszty całkowite [zł] |  | 304607,43 | Premia termomodernizacyjna [zł] |  |  | Nie dotyczy |
| Roczna oszczędność kosztów energii [zł/rok] |  | 18149,87 |  |  |  |  |

* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczoną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

*** Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

**** Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych

3.1. Ustawy i Rozporządzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

3.3. Materiały przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna

2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej

2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.3

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obniżenie kosztów ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi:

Nie dotyczy

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora::

Nie dotyczy

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogólne dane techniczne

| Konstrukcja/technologia budynku | - | tradycyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kubatura budynku (ogrzewana + piwnica) | - | 630,13 | m3 |  |
| Kubatura ogrzewania | - | 496,70 | m3 |  |
| Powierzchnia użytkowa budynku | - | 261,62 | m2 |  |
| Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej | - | 198,68 | m2 |  |
| Współczynnik kształtu | - | 0,94 | m -1 |  |
| Powierzchnia zabudowy budynku | - | 144,67 | m2 |  |
| Ilość mieszkań | - | 4,00 |  |  |
| Ilość mieszkańców | - | 12,00 |  |  |
| 4.2. Dokumentacja techniczna budynku |  |  |  |  |

Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu energetycznego.

| Usytuowanie budynku w stosunku do stron świata |  |
| --- | --- |
| 4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku |  |

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych

| Ściany zewnętrzne |  | 1,36 |  | W/(m 2•K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dach/stropodach |  | 0,51 |  | W/(m 2•K) |
| Strop piwnicy |  | --- |  | W/(m 2•K) |
| Okna |  | 1,50; 1,50; 1,50; 1,50; 1,50 |  | W/(m 2•K) |
| Drzwi/bramy |  | 1,80 |  | W/(m 2•K) |
| Okna połaciowe |  | --- |  | W/(m 2•K) |
| Podłogi na gruncie |  | 1,37 |  | W/(m 2•K) |
| Stropy zewnętrzne |  | 2,05 |  | W/(m 2•K) |
| 4.4. Taryfy i opłaty |  |  |  |  |
| Ceny ciepła - c.o. | Stan przed termomodernizacją |  | Stan po termomodernizacji |  |
| Opłata za 1 GJ na ogrzewanie | 55,00 zł/GJ |  | 69,95 zł/GJ |  |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie | 0,00 zł/(MW•m-c) |  | 0,00 zł/(MW•m-c) |  |
| Inne koszty, abonament | 0,00 zł/m-c |  | 0,00 zł/m-c |  |
| Ceny ciepła - c.w.u. | Stan przed termomodernizacją |  | Stan po termomodernizacji |  |
| Opłata za 1 GJ | 159,62 zł/GJ |  | 159,62 zł/GJ |  |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na podgrzanie c.w.u. | 0,00 zł/(MW•m-c) |  | 0,00 zł/(MW•m-c) |  |
| Inne koszty, abonament | 0,00 zł/m-c |  | 0,00 zł/m-c |  |

| 4.5. Charakterystyka systemu grzewczego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Źródło ogrzewania 100% |  |  |  |
| Wytwarzanie | Piece kaflowe | H,g = | 0,800 |
|  | Paliwo - węgiel kamienny |  |  |
| Przesyłanie ciepła | Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek) | H,d = | 1,000 |
| Regulacja systemu grzewczego | Ogrzewanie piecowe lub z kominka | H,e = | 0,700 |
| Akumulacja ciepła | Brak zasobnika buforowego | H,s = | 1,000 |
| Czas ogrzewania w okresie tygodnia | Liczba dni: 7 dni | wt = | 1,000 |
| Przerwy w ogrzewaniu w okresie doby | Liczba godzin: Bez przerw | wd = | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego H,tot = H,gH,dH,eH,s = |  |  | 0,560 |
| Informacje uzupełniające dotyczące przerw w ogrzewaniu | ... |  |  |
| Modernizacja systemu grzewczego po 1984 r. | Instalacja nie była modernizowana po 1984 r. | wymagany próg oszczędności: 25% |  |
| Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) |  | --- MW |  |
| 4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej |  |  |  |
| Źródło ciepłej wody użytkowej 100% |  |  |  |
| Wytwarzanie ciepła | Elektryczny podgrzewacz przepływowy | W,g = | 0,990 |
| Przesył ciepłej wody | Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru | W,d = | 1,000 |
| Regulacja i wykorzystanie | --- | W,e = | 1,000 |
| Akumulacja ciepła | ... | W,s = | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu c.w.u. W,tot = W,g W,d W,s W,e = |  |  | 0,990 |
| Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) |  | --- MW |  |
| 4.7. Charakterystyka systemu wentylacji |  |  |  |
| Rodzaj wentylacji | Wentylacja grawitacyjna |  |  |
| Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza | stolarka/kanały grawitacyjne |  |  |
| Strumień powietrza wentylacyjnego | 248,35 |  |  |
| Krotność wymian powietrza | 0,50 |  |  |

Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych

| Rodzaj przegrody lub instalacji | Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Podłoga na gruncie parter | Przegroda nie spełnia norm przenikania ciepła. Nie przewiduje się ocieplenia przegrody ze względu na zmniejszenie wysokości pomieszczeń "w świetle" i przez to ograniczenie funkcjonalności pomieszczeń. W celu zmniejszenia strat ciepła do gruntu można wykonać ocieplenie i izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz wykonać opaskę zabezpieczającą ściany fundamentowe. |
| Stropodach niewentylowany | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Strop nad piwnicą | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. Ze względu na zmniejszenie, na skutek ocieplenia stropu nad piwnicą, wysokości pomieszczeń piwnicy w świetle, niezbędne jest obniżenie podłogi w piwnicy w celu zachowania wymaganych norm wysokości pomieszczeń. |
| Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| Drzwi zewnętrzne DZ 1 | Przegroda nie spełnia aktualnych norm przenikania ciepła. Proponuje się w ramach termomodernizacji zastosować materiały do ocieplenia, które umożliwią osiągnięcie wymogów w zakresie przenikania ciepła przez przegrody obowiązujące od 01.01.2021 r. |
| System grzewczy | Piece kaflowe w mieszkaniach w bardzo złym stanie technicznym. Przewiduje się budowę instalacji c.o. oraz instalację kotła centralnego ogrzewania. |
| Instalacja ciepłej wody użytkowej | Bez zmian |

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

6.1 Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, stropy i stropodachy

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Maty z wełny mineralnej URSA DF 37/V, = 0,037 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 68,84m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 62,94m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 13 | 15 | 17 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 2,050 | 0,250 | 0,220 | 0,197 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 0,49 | 4,00 | 4,54 | 5,08 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 3,51 | 4,05 | 4,59 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 45,08 | 5,49 | 4,84 | 4,33 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0056 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0005 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 2095,10 | 2140,85 | 2176,86 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 134,65 | 145,00 | 155,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 9152,59 | 9856,40 | 10536,16 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 4,37 | 4,60 | 4,84 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9152,59 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 4,37 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 13 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty termomodernizacji obejmują ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą wełny mineralnej oraz koszty niezbędne, wynikających z przepisów budowlanych dotyczących wymaganych dla powierzchni użytkowych wymiarów „w świetle, kosztów obniżenia posadzki w piwnicy z robotami odtworzeniowymi i towarzyszącymi

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Płyta styropianowa EFS 70-036 FASADA 1, = 0,036 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 277,39m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 296,59m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 16 | 18 | 20 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,361 | 0,193 | 0,174 | 0,159 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 0,73 | 5,18 | 5,73 | 6,29 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 4,44 | 5,00 | 5,56 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 120,59 | 17,11 | 15,45 | 14,08 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0151 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 5435,83 | 5551,74 | 5647,18 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 314,10 | 325,00 | 335,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 100612,78 | 104104,49 | 107307,71 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 18,51 | 18,75 | 19,00 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 100612,78 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,51 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 16 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Ze względu na brak możliwości ocieplenia podłogi na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych w kosztach uwzględniono niezbędne dla poprawy warunków termicznych budynku ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie (powierzchnia ścian w gruncie, przewidziana do ocieplenia płytami XPS o grubości 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/mK jest uwzględniona w łącznej powierzchni przegrody do ocieplenia) oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. opaska wokół budynku itp.).

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego

| Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany |  |  |  |
| Proponowany materiał dodatkowej izolacji: |  | Wariant 1, Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100, = 0,042 [W/(m•K)]; |  |
| Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As: |  | 146,96m 2 |  |
| Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: |  | 151,89m 2 |  |
| Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok | two= 20,00 oC |  | tzo= -20,00 oC |

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wariant 1 | Wariant 1.1 | Wariant 1.2 |
| Opłata za 1 GJ Oz | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW Om | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament Ab | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b | cm | --- | 20 | 22 | 24 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 0,515 | 0,149 | 0,139 | 0,131 |
| Opór cieplny R | (m2K)/W | 1,94 | 6,71 | 7,18 | 7,66 |
| Zwiększenie oporu cieplnego Δ R | (m2K)/W | --- | 4,76 | 5,24 | 5,71 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 24,15 | 7,00 | 6,54 | 6,13 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0030 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 |
| Roczna oszczędność kosztów  O | zł/rok | --- | 838,80 | 871,26 | 899,69 |
| Cena jednostkowa usprawnienia Kj | zł/m2 | --- | 242,76 | 255,00 | 270,00 |
| Koszty realizacji usprawnienia Nu | zł | --- | 39821,79 | 41829,68 | 44290,25 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | 47,47 | 48,01 | 49,23 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 39821,79 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 47,47 lat

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty obejmują przygotowanie powierzchni stropodachu, pokrycie powierzchni płytami z twardej wełny mineralnej i warstwą papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie obróbek blacharskich, kominów i instalacji zdemontowanej w trakcie przygotowania powierzchni stropodachu do ocieplenia oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące

6.2 Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 232,95 m 3/h

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 27,23m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 27,23m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 27,23m 2

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejący: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 )

Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok i = 20,00 oC e = -20,00 oC

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1 | W2 |
| Opłata za 1 GJ | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik cm |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik cr |  | 1,00 | 0,85 | 0,85 |
| Współczynnik a |  | --- | --- | --- |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,500 | 1,100 | 0,900 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 36,38 | 29,24 | 27,50 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0048 | 0,0043 | 0,0041 |
| Roczna oszczędność kosztów O | zł/rok | --- | -44,34 | 77,33 |
| Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi | zł/m2 | --- | 500,00 | 557,82 |
| Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok | zł | --- | 14704,74 | 16405,11 |
| Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw | zł | --- | 1050,00 | 1050,00 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | -355,32 | 225,73 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 17455,11 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 225,73 lat

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Modernizacja systemu wentylacji

U= 0,90

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Koszty obejmują niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. obróbki blacharskie, parapety itp.)

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V: 15,40 m 3/h

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją: 1,80m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,80m 2

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów: 1,80m 2

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru: Brak osłonięcia cr = 1,2 ,cw = 1,00

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 )

Stopniodni: 3696,40 dzień•K/rok i = 20,00 oC e = -20,00 oC

|  |  | Stan istniejący | Wariant numer |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | W1 | W2 |
| Opłata za 1 GJ | zł/GJ | 55,00 | 69,95 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW | zł/(MW•m-c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | zł/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Współczynnik cm |  | 1,35 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik cr |  | 1,20 | 1,00 | 0,85 |
| Współczynnik a |  | --- | --- | --- |
| Współczynnik przenikania ciepła U | W/(m2K) | 1,800 | 1,300 | 1,300 |
| Straty ciepła na przenikanie Q | GJ | 2,89 | 2,48 | 2,22 |
| Zapotrzebowanie na moc cieplną q | MW | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 |
| Roczna oszczędność kosztów O | zł/rok | --- | -14,81 | 3,38 |
| Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi | zł/m2 | --- | 1300,00 | 1403,20 |
| Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok | zł | --- | 2527,20 | 2727,82 |
| Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw | zł | --- | 0,00 | 0,00 |
| Prosty czas zwrotu SPBT | lata | --- | -170,68 | 807,53 |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 2727,82 zł

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 807,53 lat

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Modernizacja systemu wentylacji

U= 1,30

Informacje uzupełniające:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie.

6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na przygotowanie ciepłej wody użytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej

|  |  | Stan istniejący |
| --- | --- | --- |
| Ciepło właściwe wody cW | [kJ/(kg•K)] | 4,18 |
| Gęstość wody ρW | [kg/m3] | 1000 |
| Temperatura ciepłej wody θW | [°C] | 55 |
| Temperatura zimnej wody θO | [°C] | 10 |
| Współczynnik korekcyjny kR | [-] | 0,90 |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af | [m2] | 198,68 |
| Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI | [dm3/(m2·doba] | 1,60 |
| Czas użytkowania τ | [h] | 24,00 |
| Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh | [-] | 1,50 |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | [-] | 0,99 |
| Sprawność przesyłu ηW,d | [-] | 1,00 |
| Sprawność akumulacji ciepła ηW,s | [-] | 1,00 |
| Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw | [GJ/rok] | 19,89 |
| Max moc cieplna qcwu | [kW] | 1,04 |

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego

6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej

|  |  | Stan istniejący | Wariant 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Opłata za 1 GJ na ogrzewanie | [zł/GJ] | 55,00 | 69,95 |
| Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie | [zł/MW] | 0,00 | 0,00 |
| Inne koszty, abonament | [zł] | 0,00 | 0,00 |
| Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową | [GJ] | 252,44 |  |
| Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego | [MW] | 0,0325 |  |
| Sprawność systemu grzewczego |  | 0,560 | 0,744 |
| Roczna oszczędność kosztów O | [zł/a] | --- | 1074,39 |
| Koszt modernizacji | [zł] | --- | 134837,34 |
| SPBT | [lat] | --- | 125,50 |

Wariant 2

69,95

0,00

0,00

0,722

322,34

77747,17

241,20

Informacje uzupełniające:

Koszty oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm instalacyjnych, zamieszczonych w internecie. Budynek będzie zasilany z kotłowni  na propan-butan, zlokalizowanej w oddzielnym budynku gospodarczym. Kotłownia będzie obsługiwać jeden budynek komunalny.

6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego

| Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych | Wartości sprawności składowych n oraz współczynników w |
| --- | --- |
| Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła H,g | 0,940 |
| Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających H,d | 0,900 |
| Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej H,e | 0,880 |
| Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego H,s | 1,000 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt | 1,000 |
| Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd | 1,000 |
| Sprawność całkowita systemu grzewczego H,g•H,d•H,e•H,s | 0,744 |

*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego

| Planowane usprawnienia: | Nakłady |
| --- | --- |
| Montaż kotła gazowego wraz z wyposażeniem kotłowni | 63928,23 |
| Montaż zbiornika gazu z przyłączem | 36361,94 |
| Budowa sieci c.o. i montaż grzejników (w tym zaworów podpionowych i licznika ciepła) | 33927,27 |
| Montaż zaworów termostatycznych | 619,90 |
| Suma: | 134837,34 |

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego

| Źródło ogrzewania 100% |  |
| --- | --- |
| Usprawnienia termomodernizacyjne | Opis zastosowanych usprawnień |
| Ulepszenie sprawności wytwarzania g | Montaż kotła c.o. na gaz propqn-butan, montaż zbiornika na gaz |
| Ulepszenie sprawności przesyłu d | Budowa sieci c.o. i montaż grzejników |
| Ulepszenie sprawności regulacji e | Montaż zaworów termostatycznych |
| Ulepszenie sprawności akumulacji s | System bez zasobnika ciepła |
| Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd | bez zmian |

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT

| Lp. | Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego | Planowane koszty robót | SPBT |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [zł] | [lat] |
| 1. | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 zł | 4,37 |
| 2. | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 100612,78 zł | 18,51 |
| 3. | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 zł | 47,47 |
| 4. | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 zł | 225,73 |
| 5. | Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' | 2727,82 zł | 807,53 |
|  | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 | 125,50 |

7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Wariant 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 100612,78 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 |
| 5 | Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' | 2727,82 |
| 6 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 304607,43 |

| Wariant 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 100612,78 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna' | 17455,11 |
| 5 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 301879,61 |

| Wariant 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 100612,78 |
| 3 | Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany | 39821,79 |
| 4 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 284424,50 |

| Wariant 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 |
| 2 | Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna | 100612,78 |
| 3 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 244602,70 |

| Wariant 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą | 9152,59 |
| 2 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 143989,92 |

| Wariant 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Usprawnienie | Koszt |
| 1 | Modernizacja systemu grzewczego | 134837,34 |
| Całkowity koszt |  | 134837,34 |

7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia

| Wariant | sumaryczna strata ciepła budynku | roczne zapotrzebowanie energii budynku | średnia temperatura pomieszczeń ogrzewanych | powierzchnia pomieszczeń ogrzewanych | kubatura pomieszczeń ogrzewanych | kubatura budynku | kubatura przestrzeni ogrzewanej | wskaźnik cieplny budynku | stosunek pow. przegród zewnętrznych do kubatury przestrzeni ogrzewanej A/V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MW] | [GJ] | oC | m2 | m3 | m3 | m3 | W/m3 | 1/m |
| 0 | 0,0325 | 252,44 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 65,49 | 0,94 |
| 1 | 0,0118 | 70,70 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 25,09 | 0,94 |
| 2 | 0,0118 | 71,00 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 25,09 | 0,94 |
| 3 | 0,0125 | 76,44 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 25,09 | 0,94 |
| 4 | 0,0146 | 94,55 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 29,42 | 0,94 |
| 5 | 0,0276 | 208,04 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 55,51 | 0,94 |
| 6 | 0,0325 | 252,44 | 20,00 | 198,68 | 496,70 | 630,13 | 496,70 | 65,49 | 0,94 |

7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| Wariant | Qh0,1co | Q0,1cwu | 0,1 | wt0,1 | wd0,1 | Q0,1 | O0,1 | O | %O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | qh0,1co | q0,1cwu |  |  |  |  |  |  |  |
| - | GJ | GJ | - | - | - | GJ | zł | zł | % |
|  | MW | MW |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 252,44 | 19,89 | 0,56 | 1,00 | 1,00 | 470,67 | 27967,30 | --- | --- |
|  | 0,0325 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70,70 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 114,85 | 9817,42 | 18149,87 | 64,90 |
|  | 0,0118 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 71,00 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 115,25 | 9845,46 | 18121,84 | 64,80 |
|  | 0,0118 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 76,44 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 122,56 | 10356,34 | 17610,95 | 62,97 |
|  | 0,0125 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 94,55 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 146,89 | 12058,18 | 15909,11 | 56,88 |
|  | 0,0146 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208,04 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 299,34 | 22722,08 | 5245,21 | 18,75 |
|  | 0,0276 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 252,44 | 19,89 | 0,74 | 1,00 | 1,00 | 358,96 | 26892,91 | 1074,39 | 3,84 |
|  | 0,0325 | 0,0010 |  |  |  |  |  |  |  |

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku

| Wariant | Planowane koszty całkowite | Roczna oszczędność kosztów energii O | Procentowa oszczędność zapotrz. na energię | Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu |  | Premia termomodernizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20% kredytu | 16% kosztów całkowitych | Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii |
| 1 | 304607,43 zł | 18149,87 | 75,60% | 50000,00 | 16,41% | 50921,49 | 48737,19 | 36299,75 |
|  |  |  |  | 254607,43 | 83,59% |  |  |  |
| 2 | 301879,61 zł | 18121,84 | 75,51% | 50000,00 | 16,56% | 50375,92 | 48300,74 | 36243,68 |
|  |  |  |  | 251879,61 | 83,44% |  |  |  |
| 3 | 284424,50 zł | 17610,95 | 73,96% | 50000,00 | 17,58% | 46884,90 | 45507,92 | 35221,91 |
|  |  |  |  | 234424,50 | 82,42% |  |  |  |
| 4 | 244602,70 zł | 15909,11 | 68,79% | 50000,00 | 20,44% | 38920,54 | 39136,43 | 31818,23 |
|  |  |  |  | 194602,70 | 79,56% |  |  |  |
| 5 | 143989,92 zł | 5245,21 | 36,40% | 50000,00 | 34,72% | 18797,98 | 23038,39 | 10490,43 |
|  |  |  |  | 93989,92 | 65,28% |  |  |  |
| 6 | 134837,34 zł | 1074,39 | 23,73% | 50000,00 | 37,08% | 16967,47 | 21573,97 | 2148,77 |
|  |  |  |  | 84837,34 | 62,92% |  |  |  |

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest wariant nr     1     gdyż:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej jest większe niż:     25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartości zadeklarowanej

3. Środki własne konieczne na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora środków w kwocie     50000,00 zł

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

| - planowany koszt całkowity | --- | 304607,43 zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - planowana kwota środków własnych | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - planowana kwota kredytu | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - przewidywana premia termomodernizacyjna | --- | Nie dotyczy |  |  |
| - roczne oszczędności kosztów energii | --- | 18149,87 zł | tj. | 64,90 % |

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Maty z wełny mineralnej URSA DF 37/V

Uwagi:

Koszty termomodernizacji obejmują ocieplenie stropu nad piwnicą warstwą wełny mineralnej oraz koszty niezbędne, wynikających z przepisów budowlanych dotyczących wymaganych dla powierzchni użytkowych wymiarów „w świetle, kosztów obniżenia posadzki w piwnicy z robotami odtworzeniowymi i towarzyszącymi

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 16 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EFS 70-036 FASADA 1

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Ze względu na brak możliwości ocieplenia podłogi na gruncie w pomieszczeniach mieszkalnych w kosztach uwzględniono niezbędne dla poprawy warunków termicznych budynku ocieplenie ścian fundamentowych w gruncie (powierzchnia ścian w gruncie, przewidziana do ocieplenia płytami XPS o grubości 10 cm i współczynniku przenikania ciepła 0,032 W/mK jest uwzględniona w łącznej powierzchni przegrody do ocieplenia) oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. opaska wokół budynku itp.).

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm

Zastosowany materiał izolacji termicznej: Filce, maty i płyty z wełny mineralnej 100

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Dopuszcza się zastosowanie do ocieplenia innego niż wskazany materiał do ocieplenia o nie gorszym współczynniku lambda. Koszty obejmują przygotowanie powierzchni stropodachu, pokrycie powierzchni płytami z twardej wełny mineralnej i warstwą papy termozgrzewalnej oraz odtworzenie obróbek blacharskich, kominów i instalacji odgromowej, zdemontowanej w trakcie przygotowania powierzchni stropodachu do ocieplenia oraz niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące

O1

Usprawnienie: Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie. Koszty obejmują niezbędne prace odtworzeniowe i towarzyszące (np. obróbki blacharskie, parapety itp.)

O2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2•K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 )

Uwagi:

Koszty usprawnienia oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm budowlanych, zamieszczonych w internecie.

C.O.

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaż kotła gazowego wraz z wyposażeniem kotłowni

2. Montaż zbiornika gazu z przyłączem

3. Budowa sieci c.o. i montaż grzejników

4. Montaż zaworów termostatycznych

Uwagi:

Koszty oszacowano na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz ofert firm instalacyjnych, zamieszczonych w internecie. Budynek będzie zasilany z kotłowni na propan-butan, zlokalizowanej w oddzielnym budynku gospodarczym. Kotłownia będzie obsługiwać jeden budynek komunalny.

Załącznik nr 1

Przekrój

Rzut parteru

Rzut piętra

Załącznik nr 2

| RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OBIEKTU: |  | Budynek mieszkalny wielorodzinny |  |
| ADRES: |  | ul. Tomaszowska, 107 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 97-200, Wąwał |  |
| NAZWA INWESTORA: |  | Gmina Tomaszów Mazowiecki |  |
| ADRES: |  | ul. Pr. I. Mościckiego, 4 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 97-200, Tomaszów Mazowiecki |  |
| NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: |  | PPUH BaSz Bartosz Szymusik |  |
| ADRES: |  | ul. Polna, 72 |  |
| KOD, MIEJSCOWOŚĆ: |  | 26-200, Końskie |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |
| Tytuł | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data, podpis |
|  | Bartosz Szymusik | 271/PŚk/10 | 12-12-2019 |
| Wąwał, grudzień 2019 |  |  |  |

Spis treści:

1. Cel opracowania

2. Dane budynku

3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

8. Bezpośredni efekt ekologiczny

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest pokazanie efektu ekologicznego wynikającego z zastosowanych usprawnień termomodernizacyjnych obliczonych w audycie energetycznym.

2. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Mieszkalny

Strefa klimatyczna: III

Stacja meteorologiczna: Łódź - Lublinek

Powierzchnia zabudowy Az=144,67 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af=198,68 m2

Powierzchnia netto A=261,62 m2

Kubatura ogrzewana budynku V=496,70 m3

Liczba kondygnacji: 3

3. Spis przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Modernizacja przegrody Strop nad piwnicą

Modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna

Modernizacja przegrody Stropodach niewentylowany

Modernizacja grupy przegród "Okna zewnętrzne" 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna'

Modernizacja systemu grzewczego

4. Charakterystyka źródeł energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Przed modernizacją

| Rodzaj paliwa | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny | 0,56 | 7,70 | kWh/kg | 125216,8 | 16261,9 | kg/rok |

4.2. Po modernizacji

| Rodzaj paliwa | H,tot | Hu | Jedn. | QK,H [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny | 0,74 | 6,65 | kWh/m3 | 26379,6 | 3966,9 | m3/rok |

5. Charakterystyka źródeł energii systemu przygotowania ciepłej wody

5.1. Przed modernizacją

| Rodzaj paliwa | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,99 | 1,00 | kWh/kWh | 5524,6 | 5524,6 | kWh/rok |

5.2. Po modernizacji

| Rodzaj paliwa | W,tot | Hu | Jedn. | QK,W [kWh/rok] | Zużycie paliwa B | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | 0,99 | 1,00 | kWh/kWh | 5524,6 | 5524,6 | kWh/rok |

6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń poszczególnych systemów i nośników energii

Informacje uzupełniające...

6.1. Przed modernizacją

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Węgiel kamienny | kg/Mg | 19,200000 | 1,000000 | 45,000000 | 2000,000000 | 10,500000 | 0,350000 | 0,014000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

6.2. Po modernizacji

| System ogrzewania i wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz płynny | kg/m3 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| System przygotowania ciepłej wody |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj paliwa | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| Sieć elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000 |

7. Emisja zanieczyszczeń poszczególnych systemów w budynku

7.1. Przed modernizacją

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 312,2289 | 16,2619 | 731,7865 | 32523,8435 | 170,7502 | 5,6917 | 0,2277 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 50,2736 | 12,7065 | 3,8120 | 4485,9495 | 8,2869 | 0,0149 | 0,0003 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 362,5025 | 28,9684 | 735,5984 | 37009,7930 | 179,0370 | 5,7066 | 0,2280 |

7.2. Po modernizacji

| System | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System ogrzewania i wentylacji | kg/rok | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| System przygotowania ciepłej wody | kg/rok | 50,2736 | 12,7065 | 3,8120 | 4485,9495 | 8,2869 | 0,0149 | 0,0003 |
| Całkowita emisja w budynku | Jedn. | SO2 | NOX | CO | CO2 | PYŁ | SADZA | B-a-P |
|  | kg/rok | 50,2736 | 12,7065 | 3,8120 | 4485,9495 | 8,2869 | 0,0149 | 0,0003 |

8. Bezpośredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezpośredniego efektu ekologicznego

| Emitowane zanieczyszczenie | Budynek projektowany [kg/rok] | Budynek z alternatywnymi źródłami [kg/rok] | Efekt ekologiczny[kg/rok] | Redukcja emisji [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 362,502470 | 50,273572 | 312,228898 | 86,13 |
| NOX | 28,968429 | 12,706507 | 16,261922 | 56,14 |
| CO | 735,598431 | 3,811952 | 731,786479 | 99,48 |
| CO2 | 37009,793005 | 4485,949482 | 32523,843524 | 87,88 |
| PYŁ | 179,037031 | 8,286852 | 170,750178 | 95,37 |
| SADZA | 5,706589 | 0,014916 | 5,691673 | 99,74 |
| B-a-P | 0,227965 | 0,000298 | 0,227667 | 99,87 |

8.2. Wykresy bezpośredniego efektu ekologicznego

9. Wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię

Wartości współczynnika toksyczności zanieczyszczeń obliczono w oparciu o Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

KSO2 = eSO2/et = 20/20 mg/m3 = 1,00

KNOx = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KCO = eSO2/et = brak wymagań

KCO2 = eSO2/et = brak wymagań

KPYŁ = eSO2/et = 20/40 mg/m3 = 0,50

KSADZA = eSO2/et = 20/8 mg/m3 = 2,50

KB-a-P = eSO2/et = 20/0,001 mg/m3 = 20000,00

9.1. Tabela emisji równoważnej

| Emitowane zanieczyszczenie | Współczynnik toksyczności K | Emisja - Przed modernizacją [kg/rok] | Emisja - Po modernizacji [kg/rok] | Emisja równoważna - Przed modernizacją [kg/rok] | Emisja równoważna - Po modernizacji [kg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1,00 | 362,502470 | 50,273572 | 362,502470 | 50,273572 |
| NOX | 0,50 | 28,968429 | 12,706507 | 14,484214 | 6,353254 |
| PYŁ | 0,50 | 179,037031 | 8,286852 | 89,518515 | 4,143426 |
| SADZA | 2,50 | 5,706589 | 0,014916 | 14,266472 | 0,037291 |
| B-a-P | 20000,00 | 0,227965 | 0,000298 | 4559,304627 | 5,966534 |
| Łączna emisja równoważna |  |  |  | 5040,076299 | 66,774076 |

Efekt ekologiczny wyrażony emisją równoważną dla proponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych  wynosi 4973,302223 kg/rok, czyli 98,7%.

9.2. Wykres emisji równoważnej

Załącznik nr 3

Wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną

Dot. wskaźnika „Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych” ujętego we wniosku o dofinansowanie

|  |  |  | Wąwał |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Tomaszów | en końcowa GJ |  | wskaźnik en pierwotnej | en pierwotna GJ |  |
|  |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - węgiel | 450,78 |  | 1,1 | 495,858 |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. - en. elektr | 19,89 |  | 3 | 59,67 |  |
| RAZEM | 470,67 |  |  | 555,528 |  |
| RAZEM (kWh) | 130741,67 |  |  | 154313,33 |  |
|  |  | Po termomodernizacji |  |  |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania - propan-butan | 94,97 |  | 1,1 | 104,467 |  |
| zapotrzebowanie na ciepło do c.w.u. - en. elektr | 19,89 |  | 3 | 59,67 |  |
| RAZEM | 114,86 |  |  | 164,137 |  |
| RAZEM (kWh) | 31905,56 |  |  | 45593,61 |  |
| REDUKCJA | 355,81 |  |  | 391,39 |  |
| REDUKCJA (kWh) | 98836,11 |  |  | 108719,45 |  |

Wyliczenia nieodnawialnej energii pierwotnej dla budynku wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2017 poz. 1912) oraz wyliczenia wykonane w „audycie energetycznym budynku” oraz „Świadectwie Charakterystyki Energetycznej”, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie.