- Projektowany budynek usługowy po rozbudowie pozostanie dwukondygnacyjny z minimalnym podpiwniczeniem o wysokości nieprzekraczającej 10,20m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 682,99m², użytkowa 540,83m², kubatura 3756m3.

- Budynek usytuowany jest w odległości ponad 4m od granicy terenu inwestycji oraz ponad 8m od innych budynków.

- Budynek przylega do budynku sąsiedniego o podobnym przeznaczeniu i stanowi z nim jedną bryłę z oddzieleniem ścianą p-poż..

- Zgodnie z warunkami technicznymi rozbudowywany budynek znajduje się w jednej strefie pożarowej z wydzieloną kotłownią gazową o mocy kotła do 30kW. Budynek Domu Ludowego stanowi jedną strefę pożarową ZL I dla maksymalnego przebywania do 100 osób.

- Wymagana jest tu klasa C odporności pożarowej. Główna konstrukcja nośna posiada klasę R60 a stropy REI60.

Uszczelnienie przepustów instalacyjnych w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego oraz w stropach w klasie EI60. Piwnica wydzielona w klasie EI60 z wejściem zamkniętym drzwiami EI30. Konstrukcja budynku jest murowana a stropy i schody żelbetowe monolityczne.

Dach oddzielony od poddasza systemowo 2x GKF – EI 30, z pokryciem blachą. Wszystkie elementy konstrukcyjne są nie rozprzestrzeniające ognia. Ewentualne drewniane elementy dachu muszą być impregnowane do stopnia niezapalności.

- W obiekcie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

- Przy głównym wejściu do budynku należy umieścić przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zasilany przewodem PH 90.

- Drogi ewakuacji zostaną wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Minimalne natężenie oświetlenia w osi drogi przy posadzce 1 lx a przy hydrantach i urządzeniach pożarowych minimum 5 lx. Czas działania oświetlenia minimum 1 godzina. Lampy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwa CNBOP.

- W budynku przewiduje się zastosowanie hydrantów wewnętrznych 25 z wężem półsztywnym.

- Ewakuację z pomieszczeń i budynku zapewnia odpowiednia ilość drzwi, oraz żelbetowa klatka schodowa o wymaganej szerokości biegów 1,2m i spoczników 1,5m. Zachowana jest długość przejść ewakuacyjnych do 40m. Z uwagi na długość dojścia ewakuacyjnego z poziomu piętra wynoszącą około 14m zastosowano klapę oddymiającą na piętrze, co umożliwia przedłużenie dopuszczalnej długości dojścia z 10 do 15m.

Klapa uruchamiana samoczynnie przez detektory dymu. Powierzchnia czynna klapy nie może być mniejsza niż 0,9m2. Powietrze dolotowe zapewnią drzwi wejściowe do klatki, które w czasie użytkowania obiektu dadzą się otworzyć od zewnątrz. Drzwi wyjściowe z budynku na drodze z klatki schodowej mają szerokość 1,2m, w tym nieblokowane skrzydło 0,9m.

Drogi ewakuacji poziomej posiadają obudowę w klasie EI 15.

Drzwi, które po całkowitym otwarciu będą zawężać drogi ewakuacji muszą być wyposażone w samozamykacze.

Wyjścia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji należy oznakować wg PN-EN ISO 7010/2012.

- Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego obejmującą między innymi oznakowanie dróg ewakuacji oraz wyposażenie w gaśnice.

- Do obiektu będzie zapewniona droga pożarowa  z przyległej drogi publicznej.

- Wymagane zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych wynosi 10 l/s.  Zapewnione z sieci hydrantowej z hydrantem DN 80 w odległości około 10m od budynku.

- Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być przynajmniej trudnozapalne 
a sufity niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia

- Projekty instalacji hydrantów wewnętrznych i oświetlenia ewakuacyjnego zostaną uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p-pożarowych.